### inż.  IRENEUSZ JASZCZYK

# PROJEKTOWANIE i NADZORY ROBÓT

## UL. DROGA BRZEZIŃSKA 20  98-200  SIERADZ REGON 731538110

| TEMAT- ZADANIE LOKALIZACJA-ADRES RODZAJ OPRACOWANIA INWESTOR PROJEKTANT OPRACOWAŁ DATA OPRACOWANIA | REWITALIZACJA RYNKU ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH W BURZENINIE m. Burzenin ul. Złoczewska - Rynek - ul. Widawska dz. nr 501; 624/1; 603/1 gm. Burzenin PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI DESZCZOWEJ #### Gmina Burzenin ul. Sieradzka 1 98-260 Burzenin SIERADZ 09 - 2013 rok |
| --- | --- |

S P I S   T R E Ś C I

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

2. Dane ogólne

3.Przedmiot i zakres opracowania

Opis techniczny projektu budowlanego kanalizacji deszczowej

1.  Zakres opracowania

2.  Roboty ziemne i rozbiórkowe

3. Fundamentowanie kanałów

4. Kanalizacja deszczowa

4.1Parametry techniczne kanalizacji deszczowej

5. Roboty odtworzeniowe

6. Wpływ obiektu na środowisko i ochrona archeologiczna

7. Uwagi końcowe

8. B i O Z bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

II CZĘŚĆ GRAFICZNA.

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500				rys. nr 1

- profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej  				rys. nr 2

- szczegół zabezpieczenia kabla telekomunikacyjnego i energetycznego	rys. nr 3

- szczegół przejścia pod drogą powiatową					rys. nr 4

III ZAŁĄCZNIKI

1.Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

nr XXVII/174/005 z 23-05-2005r

2.Warunki techniczne wydane przez Urząd gminy Burzenin

3. Decyzja PZD w Sieradzu

4. Opinia ZUDP w Sieradzu

5. uprawnienia projektowe

6. zaświadczenie o przynależności do ŁIIB

7. Oświadczenie projektanta

Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.

- Wypis  i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego  nr XXVII/174/05 z 23-05-2005r

- Warunki techniczne wydane przez UG Burzenin

-    Koncepcja kanalizacji deszczowej dla m. Burzenin

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem.

- Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414).

- Polskie i branżowe normy i normatywy dotyczące zakresu opracowania.

- Literatura techniczna dotycząca rozwiązywanego problemu.

- Uzgodnienia z poszczególnymi użytkownikami uzbrojenia podziemnego na ZUDP

- Pomiary uzupełniające i wizja lokalna.

2. Dane ogólne

Teren objęty opracowaniem obejmuje m. Burzenin Rynek - ul. Widawska .  Głębokość przemarzania gruntów na omawianym terenie  wynosi 1,5 m. Odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej do studzienki na istniejącym kolektorze deszczowym Ø80mm (betonowy)

w ul. Widawskiej.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest odprowadzenie wód opadowych poprzez budowę grawitacyjnej kanalizacji deszczowej od :

ul. Złoczewska - Rynek – ul. Widawska.

Projekt obejmuje swym zakresem budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z wpustami drogowymi.

Opis techniczny projektu budowlanego kanalizacji deszczowej.

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowy kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi od ulicy Złoczewskiej – Rynek – ul. Widawska.

Wody opadowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej

Ø800 mm w ul. Widawskiej.

Inwestycję podzielono na dwa etapy:

I etap

- odcinek od studni S1 do S5 i S5 do S12

- przykanaliki z wpustami ulicznymi  W1 - W7

II etap

- odcinek od studni S5 do Sw i S4 do S13

2. Roboty ziemne i rozbiórkowe

Przewiduję się rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej  bez ponownego wbudowania  z uwagi na rewitalizację Rynku odcinek S2 - S4 i S5 – S12                 ( niniejszy projekt przewiduje tylko wbudowanie kolektora deszczowego z zasypaniem wykopów i zagęszczeniem)  pozostałe odcinki podlegają odbudowie z przywróceniem do stanu pierwotnego.

Projektuje się wykonanie wykopów  w pełnym szalowaniu przyjęto:

- wykopy mechaniczne	 90 %

- wykopy ręczne		10 %

Pod drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej kolektor  Ø500mm należy ułożyć w rurze osłonowej stalowej Dn 700mm L=10,0 m wbudowanej metodą  przewiertu.

Przed przystąpieniem do przewiertu należy wykonać odkrywki kontrolne sprawdzające faktyczne położenie uzbrojenia podziemnego. Istniejąca sieć wodociągową  110 mm PCV (kolidującą z projektowaną kanalizacją deszczowa) należy wyciąć na długości 3,0 m i po ułożeniu kanalizacji deszczowej  ponownie połączyć, wykonując obejście  za pomocą kołnierzowych kształtek żeliwnych   100 mm ( kolana kołnierzowe , króćce dwukołnierzowe, króćce FW)

3. Fundamentowanie kanałów

Ze względu na uwarstwienie podłoża gruntowego zaleca się wykonanie fundamentowanie projektowanej kanalizacji na ławie piaskowej zgodnie ze STWiOR.

W przypadku wystąpienia na pewnych odcinkach gruntów nienośnych, należy powiadomić projektanta w celu podjęcia odpowiedniej decyzji co do fundamentowania rurociągu.

4. Kanalizacja deszczowa

Projektowane odcinki kanałów deszczowych należy wykonać z rur PP K2 dwuwarstwowe klasy SN8  kielichowe  600, 500, 250mm i 200mm.

Na trasie kanału zaprojektowano studnie rewizyjne i połączeniowe z prefabrykowanych elementów betonowych o średnicy Dn=1400,1200,1000mm   z wylotami prefabrykowanymi łączonych na uszczelki gumowe przystosowanymi do średnicy kanału na którym będą montowane, z włazami żeliwnymi przejazdowymi przeznaczonymi do obciążeń 40 t. W przypadku braku dokładnych danych o włączeniach do kanału, należy przewidzieć pozostawienie min. 2 włączeń na każdą ze stron od osi kanału.

Studnie zakończyć  zwężkami (konusy) Dn 600mm.

W celu odprowadzenia wód deszczowych, na przyłączach kanalizacji deszczowej wykonać studzienki ściekowe uliczne betonowe Dn500mm z wpustem żeliwnym, osadnikiem i koszem stalowym h=0,8m. Studnie wykonać jako kompletne studzienki w systemie prefabrykowanych elementów.

Szczegóły w  STWiOR.

Użyte materiały oraz sposób wykonania powinny odpowiadać przepisom  i normom zawartym w STWiOR .

4.1. Parametry techniczne kanalizacji deszczowej

Ogółem

Æ600 mm -  62,0 m

Æ500 mm – 215,0 m

Æ250 mm -   80,0 m

Æ200 mm -   28,5 m

Razem – 385,5 m

W tym :

I Etap

Æ500 mm – 107,5 m

Æ250 mm -   45,0 m

Æ200 mm -   28,5 m

Razem     –  181,0 m

II Etap

Æ250 mm –  35,0 m

Æ500 mm – 107,5 m

Æ600 mm -  62,0 m

Razem     –  204,5 m

ZESTAWIENIE WPUSTÓW KANALIZAJI DESZCZOWEJ

| lp. | WPUSTY DROGOWE |  |  | STUDNIA |  |  | długość przykanlików (m) | spadki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oznaczenia | rzędna |  | oznaczenia | rzędna |  |  |  |
|  |  | terenu | dna |  | terenu | dna | Æ200 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | W1 | 147,00 | 145,70 | S11200 | 147,20 | 145,00 | 6,0 | 12,0 |
| 2 | W2 | 147,00 | 145,70 | S11200 | 147,20 | 145,00 | 2,5 | 12,0 |
| 3 | W3 | 146,70 | 145,30 | S21200 | 146,70 | 145,00 | 3,0 | 1,0 |
| 6 | W4 | 146,30 | 144,48 | S31200 | 144,33 | 143,84 | 2,0 | 32,0 |
| 7 | W5 | 145,77 | 144,27 | S41200 | 145,77 | 143,76 | 4,0 | 12,8 |
| 8 | W6 | 145,70 | 144,20 | S111000 | 145,60 | 143,32 | 5,0 | 17,6 |
| 9 | W7 | 146,15 | 144,65 | S121000 | 146,15 | 144,27 | 6,0 | 10,0 |
|  |  |  |  | S51200 | 145,30 | 142,80 |  |  |
|  |  |  |  | S61200 | 144,90 | 142,72 |  |  |
|  |  |  |  | S71200 | 144,00 | 141,82 |  |  |
|  |  |  |  | S81400 | 143,30 | 141,69 |  |  |
|  |  |  |  | S91400 | 143,00 | 141,60 |  |  |
|  |  |  |  | S101400 | 143,00 | 141,50 |  |  |
|  |  |  |  | S131000 | 146,20 | 144,50 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  | 28,5m |  |

5. Roboty odtworzeniowe

Zakres robót przewidziany do realizacji w jezdni drogi gminnej

Rynek - ul. Widawska

I   etap S4 – S5   L= 27,5m

II etap S4 – S13  L=  35,0m

S5 – Sw   L=170,0m

- wycięcie w  jezdni o nawierzchni asfaltowej pasa o szerokości 2,0 m

- zasypanie kolektora mieszanką żwirowo-piaskową

- warstwa podbudowy z  kamienia łamanego  grub. 20 cm wg. PN-S-06102

- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm  wg. PN-S-96012

- odbudowa nawierzchni asfaltowej :

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 6,0cm PN –S 04001  150kg/m2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4,0cm PN –S 04001 125kg/m2

6. Wpływ obiektu na środowisko i ochrona archeologiczna

Budowa wodociągu i kolektora jest proekologiczna. Szczelności kanału zapewnia brak filtracji i eksfiltracji ścieków. Nie wywołuje hałasów, jest cicha w eksploatacji. Chroni wody powierzchniowe i gruntowe  przed zanieczyszczeniem. Kolektor ściekowy odpowiada wszystkim wymogom w zakresie systemów kanalizacyjnych.

Informacja dotycząca użytkowania

(zgodnie z § 8 ust. 3 Rozp. Min. Infrastr. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. – Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

- rodzaj i zasięg uciążliwości: w/w inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hałasu, pyłów, odorów.

- zakres obszaru ograniczonego użytkowania:

Sieć kanalizacyjna  po  wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego użytkowania jak również zmian w sposobie użytkowania terenu . Wyłącznie na czas budowy wymagać będzie czasowego zajęcia terenu o szerokości około 4 m. Szczelności kanału zapewnia brak filtracji i eksfiltracji ścieków. Nie wywołuje hałasów, jest cicha w eksploatacji. Chroni wody powierzchniowe i gruntowe  przed zanieczyszczeniem.

Informacja dotycząca strefy ochrony i obserwacji archeologicznej

Zgodnie zgodnie z §22   ust 1-2 (planu zagospodarowania przestrzennego) inwestor ma obowiązek w uzgodnieniu z WUOZ zapewnić nadzór archeologiczny oraz ewentualnych badań ratowniczych i prac dokumentacyjnych.

#### 7. Uwagi końcowe

- 14 dni przed rozpoczęciem robót powiadomić wszystkich użytkowników

uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

- wszystkie skrzyżowania i zbliżenia do urządzeń telekomunikacyjnych wykonać zgodnie z normami PN-65T-0560, PN-6E-0503, BN-70/8984-17, BN-64/3220-02,

- drogi i teren doprowadzić do stanu pierwotnego,

- miejsca skrzyżowań z istniejącymi liniami kablowymi osłonić rurami ochronnymi  dwudzielnymi typu „AROT”,

- kolizje z istniejącymi urządzeniami rozwiązać zgodnie z zał. rys nr 3-4

- należy uwzględnić wszystkie zalecenia wynikające z uzgodnień z poszczególnymi gestorami uzbrojenia lub instytucji podanymi w załącznikach,

- grunt w miejscach przekopów zagęścić do minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is= 1,0.

8. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia „ BiOZ”

#### INFORMACJA DOTYCZACA

##### BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

„ B i OZ”

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126 z dnia 10-07-2003r.)

BUDOWA :              KANALIZACJA DESZCZOWA

Burzenin ul. Złoczewska-Rynek-ul.Widawska dz: 501; 624/1; 603/1

gm. Burzenin.

###### INWESTOR :       Gmina  Burzenin

98-260  Burzenin

ul. Sieradzka 1

PROJEKTANT :  mgr inż. Janusz Fengler

OPRACOWAŁ :  inż. Ireneusz Jaszczyk

Sieradz - 09 – 2013 rok.

## OPIS DO PROJEKTU „BiOZ”

- Zakres robót:

- kanalizacja deszczowa 600-200mm

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych :

- na działki stanowią drogi użyteczności publicznej.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- brak elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót, określające skalę i rodzaje i zagrożeń oraz miejsce ich występowania

Potencjalnym zagrożeniem mogącym wystąpić w trakcie realizacji obiektu

jest możliwość przysypania ziemią. Przysypanie ziemią występuje podczas wykonania robót montażowych w wykopie-należy wykop zabezpieczyć ścianami rozporowymi. Wykonywanie robót w pasie drogowym winno być wykonywane zgodnie z projektem organizacji ruchu wykonanym przez uprawniona osobę.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik robót zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu pracowników w zakresie sposobu ich prowadzenia oraz ogólnych zasad BHP

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia `powinien uwzględniać założenia zawarte w Rozporządzeniu z dnia 23.06.2003r (Dz.U.Nr 120, poz.1126)

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanie robót budowlanych  w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- wszelkie roboty budowlane należy prowadzić w sposób bezpieczny – zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz.U. Nr 47 poz. 401). ze szczególnym uwzględnieniem robót w pasie drogowym

Sieradz 26-09-2013r

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA

Niniejszy projekt pn. „KANALIZACJA DESZCZOWA  Burzenin

ul. Złoczewska-Rynek-ul.Widawska”

gm. Burzenin

został wykonany zgodnie z:  obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

inwestor zadania jest :

Gmina Burzenin

98-260 Burzenin

ul. Sieradzka 1

Lokalizacja m. Burzenin ul. Złoczewska  dz. nr 501, Rynek dz. nr 624/1; ul. Widawska dz. nr 603/1 obręb Burzenin gm. Burzenin